OPIS  TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego przyłącza cieplnego wysokich parametrów w technologii ZPU Międzyrzecz  do budynku ul. A.Krajowej 3  w Świnoujściu .

1.	Podstawa opracowania.

-zlecenie Zamawiającego

-wytyczne projektowe zawarte w katalogach technicznych producentów

-obowiązujące normy i przepisy

-warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej

-mapa sytuacyjno-wysokościowa

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przyłącza cieplnego , wysokich parametrów oparty na materiałach w technologii rur produkcji ZPU Międzyrzecz z alarmem od sieci cieplnej preizolowanej Dz 2x88,9/160 mm przy ul. Chrobrego w Świnoujściu .

3. 	Charakterystyka projektowanej sieci .

Zaprojektowano przyłącze o średnicy Dz 2x48,3/110 mm , zakończone zaworami dn 40 mm w węźle cieplnym . Przyłącze prowadzić zgodnie z częścią graficzną w oparciu o współrzędne geodezyjne opisane dla osi rurociągów zasilających i powrotnych .

Rozwiązanie oparto o system stały , w którym rury pracują jako jedna całość , a ich wydłużenia  ograniczone są tarciem gruntu o rury płaszcza . Jako metodę układania przyjęto kompensację pełną  , w której rurociągi zasypywane są przed doprowadzeniem czynnika , a wydłużenia przejmowane są przez kompensację typu L,U,Z ( za pomocą kolan 90o). Z tego powodu należy przestrzegać projektowanych zagłębień i przykryć sieci , pokazanych na rysunku profilu podłużnego .

Na przyłączu zamontować preizolowane zawory odcinające . Strefy kompensacyjne długości 1,0 m przy kolanach montowanych w gruncie , z uwagi na niewielkie wydłużenia  uzyskać poprzez poszerzenie wykopu o ca. 20 cm po każdej stronie przyłącza z uzupełnieniem wykopu pospółką lub poprzez owinięcie rurociągów wełną mineralną miękką gr. 5 cm ( zgodnie z instrukcją producenta systemu ) lub poprzez założenie poduszek piankowych .

4.	Rozwiązanie projektowe.

4.1.	Rurociągi sieci cieplnej .

Rurociągi sieci  preizolowanej zaprojektowano w oparciu o rozwiązania technologii ZPU Międzyrzecz z wyposażeniem w instalację sygnalizacyjną stanów alarmowych . Rury przewodowe ze stali węglowej bez szwu wg PN-H-74219 (ISO 9329). Podczas spawania rury ustawić tak aby uzyskać maksymalną ich współosiowość. Maksymalne odchylenie kątowe od osi łączonych odcinków nie powinno być większe niż 3º. Wszystkie szwy powinny być wykonane w dwu warstwach - ściegach , tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewnętrznej warstwy lica spoiny .

Badania gotowych spoin powinny obejmować wszystkie spoiny i być wykonywane przez oględziny zewnętrzne wg PN-EN 970 .Badania radiograficzne połączeń spawanych powinny być prowadzone zgodnie z PN-M-69770 , a klasa wadliwości spoin powinna być określona w oparciu o PN-M-69772 ( dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie średnim wg PN-EN 25817). Badaniom radiograficznym poddać 100% spoin . Dopuszcza się badania ultradźwiękowe zgodnie z PN-M-70055 i określenie zgodnie z PN-M-69777 klasy wadliwości spoin ( dopuszczalna klasa W3) .

Mufowanie połączeń wykonać za pomocą złączy z opaskami termokurczliwymi . W czasie montażu złączy należy miejsce pracy zabezpieczyć przed złymi warunkami atmosferycznymi Wszystkie złącza muszą być wyczyszczone z piasku lub innych zanieczyszczeń .

4.2.	Odwodnienie przyłącza .

Odwodnienie przyłącza poprzez sieć do której jest wpięte  .

4.3.	Odpowietrzenie sieci.

Odpowietrzenie w pomieszczeniu węzła w budynku , zgodnie z uwagami PEC poprzez kurek manometryczny .

4.4.	Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym.

Rzędne osi rurociągów przyłącza dobrano w taki sposób aby zapewnić zalecane przykrycie ziemią oraz aby uniknąć przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego.

W celu uniknięcia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem , lub wynikłych z innych niż przyjęte jako normowe głębokości uwidocznionego na mapach uzbrojenia  należy wykorzystywać tzw. elastyczny kąt gięcia  .

W ewentualnych miejscach kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i zbliżeniach do nich roboty 	ziemne należy wykonywać ręcznie , zachowując szczególną ostrożność i dokonując przedtem próbnych odkrywek.

Jeżeli podczas budowy wystąpią kolizje nie zaznaczone na profilu sieci , należy się wówczas 		kierować poniższymi zasadami :

- zachować przykrycie ziemią minimum 65 cm od poziomu terenu , licząc od wierzchu rurociągu. Przy mniejszych przykryciach rurociągi zabezpieczyć płytą betonową opartą o grunt rodzimy.

- ewentualną przebudowę uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z właścicielami

- w miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi należy zamontować na kablach rury ochronne dwudzielne zgodnie z PN-76/E-05125.

4.5.	Sygnalizacja alarmowa.

Sieć  zaprojektowano z wbudowaną instalacją sygnalizacyjną. System ten służy do nadzoru rurociągów ciepłowniczych , sygnalizując wilgotność izolacji względnie przerwanie , co umożliwia szybką lokalizację i usunięcie przyczyny zawilgocenia  i uniknięcia poważniejszych awarii. Lokalizacja uszkodzenia następuje poprzez wykonanie testów przy użyciu reflektometru impulsowego z dokładnością do 1,0 m. W czasie układania rurociągu należy zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie przewodów sygnalizacyjnych i alarmowych , zachowując układ na godzinach 9 i15. Przewody alarmowe należy łączyć przez lutowanie. Przed lutowaniem należy sprawdzić przewodność instalacji na wykonanym odcinku . Nie łączyć instalacji z instalacją sieci ciepłowniczej .

4.6.	Prace ziemne.

Projektowaną sieć cieplną należy układać w wykopie na głębokościach jak na rysunku nr 2 . Zachować pomiędzy rurociągami sieci cieplnej odległość min. 20 cm . Na dnie wykopu wykonać podsypkę piaskową z piasku nie zawierającego gliny, ostrych kamieni i innych ciał mogących uszkodzić rurę zewnętrzną grubości 10 cm . Wykopy zasypywać warstwami , każda warstwa powinna być zagęszczona przed położeniem następnej . Przy zagęszczeniu mechanicznym grubość zagęszczanej warstwy nie może być większa niż 30 cm , a przy ręcznym nie większa niż 15 cm . Przestrzeń wokół rurociągów w strefie tarcia powinna być wypełniona zasypką na wysokość co najmniej 10 cm nad rurociągi . W strefie tarcia wykopy zgęszczać ręcznie . Rury układać na jednakowym poziomie . Nad rurociągami ok. 20cm ułożyć nad każdą z rur taśmę sygnalizacyjno- ostrzegawczą.

Należy zapewnić właściwe oznakowanie wykopów oraz dostateczną przestrzeń do układania , podpierania i montażu rurociągów .

Wykonawca wykopów jest odpowiedzialny za organizację robót i wszelkie uzgodnienia z zarządami dróg , właścicielami i zarządcami nieruchomości .

4.7.	Próby .

Po wykonaniu robót spawalniczych i sprawdzeniu spawów poprzez wykonanie próby radiologicznej należy wykonać próbę hydrauliczną na zimno na ciśnienie pp=2,5 MPa , a następnie , przy zasypanym rurociągu 	próbę na gorąco – zgodnie z PN-M-34031 i PN-B-10405.

- Informacja na temat BIOZ

Przy robotach sieciowych czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo pracy są :

- zasypanie pracownika w wykopie wąsko-przestrzennym ( brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się : obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu ) ,

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej ) ,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu balustradami ; brak przykrycia wykopu ) ,

- możliwość porażenia prądem przy spawaniu

- możliwość porażenia prądem przy stosowaniu elektronarzędzi

- możliwość poparzeń przy pracach spawalniczych

- ryzyko wybuchu gazu

- możliwość uszkodzeń kończyn przy pracach montażowych i transportowych

Należy przeprowadzić stanowiskowe szkolenie wszystkich pracowników biorących udział w procesie inwestycji wraz z określeniem tematyki występujących zagrożeń , postępowania w przypadku wystąpienia wypadku , przestrzegania przepisów ochrony środowiska i p-poż .

Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca organizuje plac budowy na swój koszt i sam go zabezpiecza . Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego  , ochrony przeciwpożarowej , bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy wydane przez władze centralne i lokalne , warunki wynikające z dokumentacji projektowej lub w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych .

Strefy niebezpieczne

Za strefy ( obszary ) niebezpieczne uważa się miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów lub materiałów albo możliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały lub narzędzia, jednak nie mniej niż 6 m. W tej odległości powinny być ustawione bariery ochronne wyznaczające granice obszarów niebezpiecznych oraz tablice ostrzegawcze. Na wyznaczonych przejściach dla pieszych należy wykonać mostki z bali o grub. 50 mm z barierami ochronnymi o wysokości 1,10m. Teren budowy winien być ogrodzony ogrodzeniem o wysokości co najmniej 150cm.

W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielnie wejścia dla pieszych i oddzielne dla ruchu samochodowego. Na placu budowy należy umieścić tablicę informacyjną budowy i tablice ostrzegawcze.

Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać po geodezyjnym wytyczeniu punktów poza teren wykopu.

Zabezpieczyć wykopy przed wodami odpadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Wykopy można zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Głębokość posadowienia przewodu powinna być zgodna z projektem.

Prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów wymaga szczególnej ostrożności oraz nadzoru. Kierownik robót w porozumieniu z użytkownikiem instalacji powinien określić bezpieczną odległość w jakiej roboty te mogą być prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie umieszczonej w dokumentacji geodezyjnej podziemnej instalacji, roboty należy przerwać aż do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego przeprowadzenia robót.

W pobliżu instalacji podziemnych w odległości do 40 cm, roboty należy prowadzić ręcznie, za pomocą łopat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w pobliżu instalacji podziemnych nie należy używać kilofów, drągów stalowych lub sprzętu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do zidentyfikowania-roboty należy przerwać, ogrodzić miejsce zagrożone i zawiadomić najbliższą Komendę Powiatową Policji oraz służby saperskie.

Przy wykonaniu robót ziemnych na terenach ogólnie dostępnych należy wokół wykopów ustawić poręcze lub taśmy ostrzegawcze w odległości 1m od krawędzi wykopu i zaopatrzyć je w napis “osobom postronnym wstęp wzbroniony”.

Ściany wykopu powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się gruntu.

Obsługa urządzeń

Obsługę urządzeń zmechanizowanych można powierzyć tylko pracownikom mającym odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu powinny być zaopatrzone w odpowiednie dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Sprzęt zmechanizowany i urządzenia techniczne nie podlegające dozorowi powinny być objęte kontrolą wewnętrzną.

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy raz na 10 dni poddawać kontroli w zakresie sprawności technicznej i skuteczności zabezpieczeń przed porażeniem prądem. Sprzęt zmechanizowany powinien być zabezpieczony przed dostępem osób należących do obsługi.

Na urządzeniach transportowych służących do przemieszczania ładunków należy umieścić napis określający dopuszczalną ładowność.

Przepisy związane :

- Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r., w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (DZ.U. Nr 47).

- Rozp. MPiOS z dn. 1.04.1953, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (DZ.U. Nr 22, poz.89).

- Rozp. MSW z dn. 3.11.1992r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 102, poz. 507).

- Zarządzenie MgiE oraz GmiP z dn. 18.07.1986r., w sprawie ogólnych zasad eksploatacji i instalacji elektrycznych (MP Nr 25, poz.174).

- Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur ITB Warszawa.

- Kodeks Pracy

- Uwagi końcowe  :

- przyłącze zakończyć zaworami kulowymi dn 40 mm i spinką

- licznik ciepła produkcji np.  Kamstrup typ Ultraflow Qn=2,5 m3/h z Multicall oraz regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu np. produkcji Samson typ 46-6 kvs=4,0 zamontować w węźle

- całość robót ziemnych wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02

- wszelkie odstępstwa od dokumentacji należy uzgodnić z nadzorem autorskim

- całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych – zeszyt 4” COBRTI INSTAL oraz poradnikiem technicznym producenta pod nadzorem osób uprawnionych w myśl przepisów Prawa Budowlanego .

Opracował  :

mgr  inż. Sławomir Cackowski

OŚWIADCZENIE

Jako projektant i sprawdzający oświadczamy , że projekt architektoniczno-budowlany „Przyłącze cieplne wysokich parametrów do budynku ul. A.Krajowej 3 dz. nr 655 w  Świnoujściu” został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej     ( na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy prawo budowlane ) .

………………………………..				..................................................

mgr inż. Karolina Kosmecka-Garboś			mgr inż.Sławomir Cackowski